## Slide 1
전기차 전용구역 화재예방 설치 방안 법률 검토 의견
전기차 주차공간
방화포
방화포가 차량을 덮음
방화포 작동
화재 발생
연기 감지
기존 폐쇄형 헤드
개방형 헤드
전동밸브
전동밸브
프리액션
밸브
수동조작함
전기차 주차공간
1안
2안
1) 연기감지 후 당사 RMS연계하여 IOC(통합운영센터) 확인
2) IOC에서 전용 CCTV 확인하여 오작동 & 실제 화재 여부 판정
3) IOC에서 수동조작함의 수동기동 접점 연계하여
원격 제어 또는 수동 조작S/W에 의한 프리액션밸브 작동
1차 화재 대응
방화포 작동순서
2차 화재 진압
작동순서
법률 검토 의견
1) 기존 준비작동식 스프링클러설비에서 분기배관하여 헤드 설치 가능여부
- 분기배관 하여 헤드 설치시 헤드 수별 급수배관의 관경에 따른 헤드개수 확인(소방서 의견)
2) 분기배관하여 하향식 헤드 설치시 가능여부
- 드라이펜던트형 설치 또는 동파의 우려가 없는 장소 또는 개방형헤드 설치시 가능
3) 개방형헤드 설치시 오작동으로 인한 수손피해를 방지하기위한 전동밸브 설치하여 원격제어 가능여부
- 화재 초기 자동으로 소화하는 설비에 지장을 주는 설비로 위법(소방서 의견)
4) 하향식헤드를 드라이펜던트형 폐쇄형헤드 설치하고 추가로 분기하여 개방형헤드+전동밸브 설치 가능여부
- 동일한 급수배관이므로 위법(소방서 의견)
5) 가드K 설치되는 구역내 준비작동식밸브 기동용감지기“A””B” 설치여부
- 주변에 설치되는 감지기의 감지면적에 포함되어 있으면 미설치 가능
6) 폐쇄형헤드 설치 후 IOC에서 수동조작함의 수동기동 접점 연계하여 원격 제어
또는 수동 조작S/W에 의한 프리액션밸브 작동 (수신기 제어여부)
- 형식승인제품은 아니나 기존 소방시설의 영향을 줄 수 있으므로 위법(소방서 의견)
7) 소방서 의견(강서소방서 조보람 소방관)
기존 스프링클러설비에 영향을 주지 않는 방법으로 별도의 준비작동식밸브 1차측에서 분기하여 별도의
일제개방밸브 설치요함(착공신고 대상)