## 1.구축견적
1. 펄어비스 안양오피스 원격감시시스템 구축견적
원격감시 Monitoring service 시스템 구축 비용 |  |  |  |  | 원격감시 Monitoring service 운영비용(월)
구분 | 수량 | 단가 | 합계 |  | 구분 | 개소/Point |  | 통신비용 | 이용/유지비용 | 합계 | 1. | 현장명 입력 |  | 월 |  | 일 | 일)
원격감시 구축공사 | 1 | 3747000 | 3747000 |  | 통신비 | 3 | 개소 | 15000 |  | 45000 | 2. | 펄어비스 안양오피스 | 원격감시시스템 구축견적 | 10 | 월 | 19
관제 PC | 0 | 0 | 0 |  | 원격관제 SVC 비용 | 13 | Point |  | 69000 | 69000 | 공사명 : | 펄어비스 안양오피스 | 설비관제점 List
Engineering | 0 |  | 0 |  | 정기점검비 | 13 | Point |  | 186000 | 15500 | (작성일자:`22년 | 펄어비스 안양오피스 | 원격감시시스템 구축공사
구축비 계 |  |  | 3747000 |  | 유지보수비 | 13 | Point |  | 739000 | 61583.3333 |  | 건물 연면적 입력(㎡)
※ 원격감시 구축공사는 원격감시시스템 자재, 인건비 등 현장 구축 공사 비용임. ※ Engineering 비용은 S&I 전문구축 고급인력 투입비용임 (프로그램 세팅, 시운전 등) |  |  |  |  | 총합계 |  |  |  |  | 191000 |  | 11395
※ 통신비는 Smart Gateway 1개소당 U+ LTE 무선 라우터 설치기준 ※ 원격관제 SVC 비용은는 AWS solution 서버사용, 통합운영센터 24시간 이중감시 서비스 합계 금액임 ※ 정기점검은 반기1회 원격감시시스템 장비 점검 및 연동 test 수행 ※ 유지보수비는 원격감시시스템 부품 보수 및 고장 시 교체 비용임 ※ 정기점검 및 유지보수비 외부사업장 일 경우 적용 (FM시설관리 사업장에 대한 장비점검 및 보수비용은 운영센터와 별도협의)
원격감시 Monitoring service 비용
단위: 부가세별도,원
구분 |  | 월비용 |  | 년간비용 |  | 비고
구축비용 |  | 156000 |  | 1872000 |  | 원격감시 구축공사 (감가상각 2년 기준)
운영유지비 |  | 191000 |  | 2292000 |  | 통신비, 24시간 통합운영센터 이중감시
비용계 |  | 347000 |  | 4164000

## 2.관제점리스트
2. 펄어비스 안양오피스 설비관제점 List
No. | 인출위치 |  | SETUP_BOX | 인출장비명 | 관제명 | 기타
1 | 1F | 방재실 | SGW1 | 화재수신반 | 화재수신반 통합화재신호
2 |  |  |  |  | 화재수신반 연동정지 스위치 조작
3 | B2F | 기계실 | SGW2 | LP-M | T-1 저수조 고수위
4 |  |  |  |  | T-1 저수조 저수위
5 |  |  |  |  | P-2 B2F 물탱크실 배수 집수정 고수위
6 |  |  |  |  | P-3-1 B2F 휀룸 배수 집수정 고수위
7 |  |  |  |  | P-3-2 B2F 창고1 배수 집수정 고수위
8 |  |  |  |  | P-3-3 B2F 창고2 배수 집수정 고수위
9 |  |  |  |  | P-4 B2F 화장실 하부 PIT 오배수 펌프 고수위
10 |  |  | SED1 | 부스터펌프 제어반 | P-1 급수 부스터펌프 이상경보
11 |  | 발전기실 | SGW3 | 발전기 제어반 | 발전기 UVR 정전신호
12 |  |  |  |  | 발전기 가동신호
13 |  |  |  |  | 발전기 이상

## 3.공사예산내역서(갑)
공사예산내역서(갑)
공사명 : 펄어비스 안양오피스 원격감시시스템 구축공사 | [5 empty] | (작성일자:`22년 10월 19일)
(단위:원, VAT별도)
구 분 | 공 사 항 목 | 자 재 비 | 인 건 비 | 기계/기타경비 | 합 계 | 비 고
직접공사비
| 원격감시시시스템 구축공사 | 2019700 | 1080209.815 |  | 3099909.815 | 내역서 (을) 1~3항
| 잡자재비 / 공구손료 | 60591 |  | 32406.2944 | 92997.2945 | 내역서 (을) 4~5항
| 출장경비 |  |  | 0 | 0 | 내역서 (을) 6항
| 소 계 | 2080291 | 1080209.815 | 32406.2944 | 3192907.1094
간접비
| 안전 관리비 (자재비+인건비의 2.93%) |  |  |  | 92602.6739
| 산재 보험료 (인건비의 3.70%) |  |  |  | 39967.7632
| 고용 보험료 (인건비의 1.01%) |  |  |  | 10910.1191
| 국민건강 보험료 (인건비의 3.495%) |  |  |  | 37753.333
| 국민연금 보험료 (인건비의 4.5%) |  |  |  | 48609.4417
| 노인장기요양 보험료 (건강보험료의 12.27%) |  |  |  | 4632.334
| 소 계 |  |  |  | 234475.6648
일반 관리비 | (직접공사비+간접공사비)의 5% |  |  |  | 171369.1387
이 윤 | (인건비+간접공사비+일반관리비)의 10% |  |  |  | 148605.4619
| 소 계 |  |  |  | 319974.6006
공 사 금 액 | 합 계 | 2080291 | 1080209.815 | 32406.2944 | 3747000 | (▶천단위 절삭)

## 4.공사예산내역서(을)
공사예산내역서(을)
공사명 : 펄어비스 안양오피스 원격감시시스템 구축공사 | [11 empty] | (작성일자:`22년 10월 19일)
(단위 : 원,VAT별도)
NO | 항 목 | 규 격 | 단위 | 수량 | 자 재 비 |  | 인 건 비 |  | 기계/기타경비 |  | 합 계 | 비 고
[5 empty] | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
1 | 원격감시시스템 장비설치 |  | 식 | 1 | 1870000 | 1870000 | 548167.375 | 548167.375 |  |  | 2418167.375 | ▶일위대가 참조
2 | 원격감시시스템 배관/배선작업 |  | 식 | 1 | 142800 | 142800 | 444594.44 | 444594.44 |  |  | 587394.44 | ▶일위대가 참조
3 | 원격감시시스템 연동작업 |  | 식 | 1 | 6900 | 6900 | 87448 | 87448 |  |  | 94348 | ▶일위대가 참조
|  | 소 계 |  |  |  | 2019700 |  | 1080209.815 |  |  | 3099909.815
4 | 잡자재비 | 자재비 계의 3% 이내 | % | 3% |  | 60591 |  |  |  |  | 60591
5 | 공구손료 | 인건비 계의 3% 이내 | % | 3% | [5 empty] | 32406.2944 | 32406.2944
6 | 출장경비 |  | 식 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 소 계 |  |  |  | 60591 |  | 0 |  | 32406.2944 | 92997.2945
|  | 합 계 |  |  |  | 2080291 |  | 1080209.815 |  | 32406.2944 | 3192907.1094

## 5.일위대가
일위대가
공사명 : 펄어비스 안양오피스 원격감시시스템 구축공사 | [10 empty] | (작성일자:`22년 10월 19일)
(단위 : 원,VAT별도)
NO | 항 목 | 규 격 | 단위 | 수량 | 자 재 비 |  | 인 건 비 |  |  | 합 계 | 비 고
[5 empty] | 단가 | 금액 | M/P | 단가 | 금액
1. 원격감시시스템 장비설치
| Smart Gateway | WI-SUN/LECIM, S&I RMS연동, DI 8CH | 대 | 3 | 420000 | 1260000 |  |  |  | 1260000 | 개별자산관리 대상
| Smart End Device | WI-SUN/LECIM, 4CH I/O | 대 | 1 | 210000 | 210000 |  |  |  | 210000
| Smart DI Module | DI INPUT [I/O 4ch] | EA | 0 | 25000 | 0 |  |  |  | 0 | 단순설치 자재납품 건
| Smart DO Module | Relay OUTPUT [I/O 4ch] | EA | 0 | 25000 | 0 |  |  |  | 0 | 단순설치 자재납품 건
| Smart AI Module | VDC/ADC INPUT [I/O 4ch] | EA | 0 | 25000 | 0 |  |  |  | 0 | 단순설치 자재납품 건
| Smart LED Detector Device | Arduino Nano 10CH Board | 대 | 1 | 350000 | 350000 |  |  |  | 350000
| Smart CDS Sensor Module | High sensitivity CDS/3D Printing Cap | 대 | 5 | 10000 | 50000 |  |  |  | 50000
| Mini DC-UPS | MPS-L24 / DC24V 3.0A Adapter 포함 | 대 | 0 | 230000 | 0 |  |  |  | 0 | 단순설치 자재납품 건
| AC UPS | APC BACK-UPS 650 (BX650LI-GR) | 대 | 0 | 110000 | 0 |  |  |  | 0 | 단순설치 자재납품 건
| Modbus RTU DI Board | KM6054[I/O 13ch] - Digital INPUT | EA | 0 | 107800 | 0 |  |  |  | 0 | 단순교체 자재납품 건
| Modbus RTU AI Board | KM6412[I/O 8ch] - Analog INPUT | EA | 0 | 107800 | 0 |  |  |  | 0 | 단순교체 자재납품 건
| NTC 저항식 온도센서 | FS-200N | EA | 0 | 5000 | 0 |  |  |  | 0 | 단순교체 자재납품 건
| Smart Gateway 설치 | 내선전공 | 인 |  |  |  | 0.125 | 259089 | 97158.375 | 97158.375 | MP산출근거 1항 참조 | 0.375
| Smart End Device 설치 | 내선전공 | 인 |  |  |  | 0.125 | 259089 | 32386.125 | 32386.125 | MP산출근거 2항 참조
| Smart LED Detector Device 설치 | 내선전공 | 인 |  |  |  | 0.25 | 259089 | 64772.25 | 64772.25 | MP산출근거 4항 참조
| Smart CDS Sensor Module 설치 | H/W 시험사 | 인 |  |  |  | 0.0625 | 349792 | 109310 | 109310 | MP산출근거 5항 참조
| Smart Gateway SET-UP | S/W 시험사 | 인 |  |  |  | 0.0625 | 391265 | 73362.1875 | 73362.1875 | MP산출근거 6항 참조 | 0.1875
| Smart End Device SET-UP | S/W 시험사 | 인 |  |  |  | 0.0625 | 391265 | 24454.0625 | 24454.0625 | MP산출근거 7항 참조
| Smart LED Detector Device SET-UP | S/W 시험사 | 인 |  |  |  | 0.375 | 391265 | 146724.375 | 146724.375 | MP산출근거 9항 참조
|  | 소 계 |  |  |  | 1870000 |  |  | 548167.375 | 2418167.375
2. 원격감시시스템 배관/배선작업
| 합성수지 전선관(CD) | 16mm | M | 60 | 300 | 18000 |  |  |  | 18000
| 합성수지 전선관 커넥터 | 16mm | EA | 20 | 200 | 4000 |  |  |  | 4000
| 절연난연 PVC 시스케이블 | 0.6/1kv F-CV 3Cx1.5mm | M | 30 | 1100 | 33000 |  |  |  | 33000
| 신호용 케이블 | 4C x 0.5mm | M | 30 | 650 | 19500 |  |  |  | 19500
| 신호용 케이블 | 6C x 0.5mm | M | 10 | 1930 | 19300 |  |  |  | 19300
| 신호용 케이블 | 10C x 0.5mm | M | 10 | 4900 | 49000 |  |  |  | 49000
| 소형계전기 | Relay AC24V 4a4c (SOCKET 포함) | EA | 0 | 5000 | 0 |  |  |  | 0 | 자재납품(단순설치용)
| 소형계전기 | Relay DC24V 4a4c (SOCKET 포함) | EA | 0 | 5000 | 0 |  |  |  | 0 | 자재납품(단순설치용)
| 소형계전기 | Relay AC220V 4a4c (SOCKET 포함) | EA | 0 | 5000 | 0 |  |  |  | 0 | 자재납품(단순설치용)
| HI-BOX (Relay SET-UP) | 190(W) X 280 (H) X 180(D) | EA | 0 | 15000 | 0 |  |  |  | 0 | 자재납품(단순설치용)
| HI-BOX (SGW 외부시공 방수용) | 300(W) X 400 (H) X 180(D) | EA | 0 | 25000 | 0 |  |  |  | 0
| 수위감지센서 | YQ-1 A/B접점 | EA | 0 | 13000 | 0 |  |  |  | 0
| 수위감지센서 무게추 | DSF-014 | EA | 0 | 15000 | 0 |  |  |  | 0
| 전선관 배관 작업 | 내선전공 | 인 |  |  |  | 0.05 | 259089 | 186544.08 | 186544.08 | 일위대가 산출근거 3항 참조 | 2.4
| 옥내배선 작업 | 내선전공 | 인 |  |  |  | 0.01 | 259089 | 38863.35 | 38863.35 | 일위대가 산출근거 1항 참조 | 0.3
| 제어용 케이블 작업 | 저압케이블전공 | 인 |  |  |  | 0.026 | 272282 | 106189.98 | 106189.98 | 일위대가 산출근거 2항 참조 | 0.78
| 제어용 케이블 작업 | 저압케이블전공 | 인 |  |  |  | 0.035 | 272282 | 47649.35 | 47649.35 | 일위대가 산출근거 2항 참조 | 0.35
| 제어용 케이블 작업 | 저압케이블전공 | 인 |  |  |  | 0.048 | 272282 | 65347.68 | 65347.68 | 일위대가 산출근거 2항 참조
| Hi-BOX 설치 작업 | 내선전공 | 인 |  |  |  | 0.29 | 259089 |  |  | 일위대가 산출근거 12항 참조
| 수위감지기 작업 | 계장공 | 인 |  |  |  | 0.18 | 268571 | 0 | 0 | 일위대가 산출근거 6항 참조
|  | 소 계 |  |  |  | 142800 |  |  | 444594.44 | 587394.44
3. 원격감시시스템 연동작업
| 넘버링튜브 | 1.5SQ 백색 | M | 3 | 300 | 900 |  |  |  | 900
| 압착단자 | 15SQ x 3mm Y형 | EA | 100 | 30 | 3000 |  |  |  | 3000
| 압착단자 | 15SQ x 3mm PIN형 | EA | 100 | 30 | 3000 |  |  |  | 3000
| 자동제어회로 연동작업 | H/W 시험사 | 인 |  |  |  | 0.0625 | 349792 | 87448 | 87448 | MP산출근거 7항 참조 | #REF!
|  | 소 계 |  |  |  | 6900 |  |  | 87448 | 94348
합 계 | [5 empty] | 2019700 |  |  | 1080209.815 | 3099909.815

## 6.일위대가 산출근거
일위대가 산출근거
1. 옥내배선 | [5 empty] | (M당)
품 명/직 종 | 단가 | 6㎟ 이하 |  | 16㎟ 이하 |  | 비고
|  | M/P | 금액 | M/P | 금액
내선전공 | 259089 | 0.01 | 2590.89 | 0.023 | 5959.047
합 계 |  |  | 2590.89 |  | 5959.047
1) 옥내케이블 관내배선은 "전력케이블 구내설치" 준용
2) 통신장비 전원인입용 단순공사로 품셈의 50% 적용.
2. 제어용 케이블 설치 | [9 empty] | (M당)
품 명/직 종 | 단가 | 4C 2.5㎟ 이하 |  | 6C 2.5㎟ 이하 |  | 10C 2.5㎟ 이하 |  | 20C 2.5㎟ 이하 |  | 비고
|  | M/P | 금액 | M/P | 금액 | M/P | 금액 | M/P | 금액
저압케이블전공 | 272282 | 0.026 | 7079.332 | 0.035 | 9529.87 | 0.048 | 13069.536 | 0.074 | 20148.868
합 계 |  |  | 7079.332 |  | 9529.87 |  | 13069.536 |  | 20148.868
1) 다음 작업 포함기준
① 케이블 부설 정돈, 청소.
② 단자처리, 도입선 넣기, 결선, Mark 취부 포함.
2) 통신장비 신호선 인입용 단순공사로 품셈의 50% 적용.
3. 전선관 배관 | [13 empty] | (M당)
품 명/직 종 | 단가 | 합성수지 16mm |  | 합성수지 22mm |  | 후강 16mm |  | 후강 22㎜ |  | 금속가요 16mm |  | 금속가요 22㎜ |  | 비고
|  | M/P | 금액 | M/P | 금액 | M/P | 금액 | M/P | 금액 | M/P | 금액 | M/P | 금액
내선전공 | 259089 | 0.05 | 12954.45 | 0.06 | 15545.34 | 0.08 | 20727.12 | 0.11 | 28499.79 | 0.044 | 11399.916 | 0.059 | 15286.251
합 계 |  |  | 12954.45 |  | 15545.34 |  | 20727.12 |  | 28499.79 |  | 11399.916 |  | 15286.251
1) 폴리에틸렌 전선관 및 합성수지제 가요전선관(CD관)은 합성수지 전선관 품의 80% 다만, 지름이 100mm 이상의 직관은 100%
2) 소모 재료비는 본품에 포함되어 있다.
3) 계수, 보조재의 제작 및 설치품 포함한다.
4) 통신장비 전원인입용 노출배관 단순공사로 품셈의 30% 적용.
4. 차단기 및 개폐기 설치 |  |  |  | (개)
품 명/직 종 | 단가 | 배선용차단기 30AF |  | 비고
|  | M/P | 금액
내선전공 | 259089 | 0.19 | 49226.91
합 계 |  |  | 49226.91
1) 3P 단투 기준, 1P 50%, 2P 70%, 4P는 130%
2) 접속, 시험 품 포함
3) 철거 50%, 재사용 철거 80%
4) 통신장비 전원인입용 단순공사로 품셈의 50% 적용.
5. 금속덕트 설치 |  |  |  | (M당)
품 명/직 종 | 단가 | 60mm x 30mm 이하 |  | 비고
|  | M/P | 금액
내선전공 | 259089 | 0.15 | 38863.35
합 계 |  |  | 38863.35
1) 철판두께 1.6~3.2mm 기준이며, AL닥트는 70% 적용
2) 통신장비 전원인입용 단순공사로 품셈의 30% 적용.
6. 수위감지기 설치 |  |  |  | (EA당)
품 명/직 종 | 단가 | 수위 감지기 설치 |  | 비고
|  | M/P | 금액
계장공 | 268571 | 0.18 | 46636.02
합 계 |  |  | 46636.02
1) 품목 수위센서 홀더 기준 1SET 품샘 적용
① 1SET : 홀더 1EA, 무게추 1EA, 오뚜기볼 2~5EA
7. 스위치류 설치 |  |  | (EA당)
품 명/직 종 | 단가 | 표 시 등
|  | M/P | 금액
내선전공 | 259089 | 0.1 | 25908.9
합 계 |  |  | 25908.9
1) 매입설치 기준 노출설치 시 120%
2) 통신장비 전원인입용 단순공사로 품셈의 50% 적용.
8. 가전기구 설치 |  |  | (EA당)
품 명/직 종 | 단가 | 부 저
|  | M/P | 금액
내선전공 | 259089 | 0.08 | 20727.12
합 계 |  |  | 20727.12
1) 통신장비 전원인입용 단순공사로 품셈의 50% 적용.
9. CCTV System 설치 |  |  | (EA당)
품 명/직 종 | 단가 | 카메라 설치(Dome형)
|  | M/P | 금액
내선전공 | 259089 | 0.23 | 59590.47
합 계 |  |  | 59590.47
1) 돔(Dome)형 카메라(118φ 이하)는 건물내 설치기준임
2) 통신장비 전원인입용 단순공사로 품셈의 50% 적용.
10. 꼬임케이블 설치 |  |  | (M당)
품 명/직 종 | 단가 | UTP 구내 4Pr
|  | M/P | 금액
통신케이블공 | 332485 | 0.15 | 49872.75
합 계 |  |  | 49872.75
11. 배전반 계기류 설치
품 명/직 종 | 단가 | 계기 및 계전기 소형
|  | M/P | 금액
변전전공 | 338501 | 0.18 | 60930.18
합 계 |  |  | 60930.18
1) 통신장비 전원인입용 단순공사로 품셈의 50% 적용.
12. 박스(Box) 설치
품 명/직 종 | 단가 | 계기 및 계전기 소형
|  | M/P | 금액
내선전공 | 259089 | 0.29 | 98165.29
합 계 |  |  | 98165.29
1) 통신장비 보호 방수용 설치 단순공사로 품셈의 50% 적용.

## 7.MP산출근거
M/P 산출근거
공사명 : 펄어비스 안양오피스 원격감시시스템 구축공사 | [14 empty] | (작성일자:`22년 10월 19일)
공 정 |  | 품 명(직 종) | 인원 | 소요시간(분) | 산출식 | [7 empty] | M/P | 비 고
▶ OOO 원격감시시스템 설치공사
원격감시시스템 장비설치
1 | Smart Gateway | 내선전공 | 2 | 30 | ( | 2 | 인 Ⅹ | 30 | 분/ | 480 | 분 ) = | 0.125 | 0.125
(전원포설 작업포함)
2 | Smart End Device | 내선전공 | 2 | 30 | ( | 2 | 인 Ⅹ | 30 | 분/ | 480 | 분 ) = | 0.125 | 0.125
(전원포설 작업포함)
3 | Smart Mesh Router | 내선전공 | 1 | 20 | ( | 1 | 인 Ⅹ | 20 | 분/ | 480 | 분 ) = | 0.041667 | 0.041667
(전원포설 작업포함)
4 | Smart LED Detector Device | 내선전공 | 1 | 120 | ( | 1 | 인 Ⅹ | 120 | 분/ | 480 | 분 ) = | 0.25 | 0.25
(전원포설 작업포함)
5 | Smart CDS Sensor Module | H/W 시험사 | 1 | 30 | ( | 1 | 인 Ⅹ | 30 | 분/ | 480 | 분 ) = | 0.0625 | 0.0625
(전원포설 작업포함)
0.60417
원격감시시스템 SET-UP
6 | Smart Gateway | S/W 시험사 | 1 | 30 | ( | 1 | 인 Ⅹ | 30 | 분/ | 480 | 분 ) = | 0.0625 | 0.0625
(GUI 셋팅, SERVER 연동 작업포함)
7 | Smart End Device | S/W 시험사 | 1 | 30 | ( | 1 | 인 Ⅹ | 30 | 분/ | 480 | 분 ) = | 0.0625 | 0.0625
(GUI 셋팅, SERVER 연동 작업포함)
8 | Smart Mesh Router | S/W 시험사 | 1 | 30 | ( | 1 | 인 Ⅹ | 30 | 분/ | 480 | 분 ) = | 0.0625 | 0.0625
(GUI 셋팅, 로컬연동 작업포함)
9 | Smart LED Detector Device | S/W 시험사 | 1 | 180 | ( | 1 | 인 Ⅹ | 180 | 분/ | 480 | 분 ) = | 0.375 | 0.375
(Arduino 셋팅, 로컬연동 작업포함)
0.5625
빌딩자동제어 연동작업
10 | 회로결선 및 연동 테스트 | H/W 시험사 | 1 | 30 | ( | 1 | 인 Ⅹ | 30 | 분/ | 480 | 분 ) = | 0.0625 | 0.0625
0.0625
▣대가 산출기준
1)상기 인건비는 `22년 하반기 노임(공사부문)단가 기준함.
2)1일 8시간(480분) 기준함.
3)자재비는 한국물가정보 및 MRO 단가 기준임.
4)잡자재 및 공구손료는 별도 계산함.
6)상기 7항은 원격감시시스템 장비수량 별 기준작업임.
▣인건비 근거 | [13 empty] | (단위:원,VAT별도)
| 직 종 | 단 가 | 해설
| 내선전공 | 259089 | 옥내전선관, 배선 및 등기구류 설비의 시공 및 보수에 종사하는 사람
| 저압케이블전공 | 272282 | 저압케이블 및 제어용 케이블 설비의 시공 및 보수에 종사하는 사람(교류 600V이하, 직류 750V이하)
| 계장공 | 268571 | 기계, 급배수, 전기, 가스, 위생, 냉난방 및 기타공사에 있어서 계기(공업제어장치, 공업계측 및 컴퓨터, 자동제어장치 등)를 전문으로 설치, 부착 및 점검하는 사람
| 보통인부 | 153671 | 기능을 요하지 않는 경작업인 일반잡역에 종사하면서 단순육체노동을 하는 사람
| H/W 시험사 | 349792 | 전자교환기, 기지국, 컴퓨터시스템의 기계설비(하드웨어 포함)의 설치, 시험, 분석, 운영 시공지도, 유지보수 등의 업무에 종사하는 사람
| S/W 시험사 | 391265 | 전자교환기, 기지국, 컴퓨터시스템(CPU 등 포함)의 소프트웨어 및 프로그램 설계, 작성, 입력, 시험, 분석, 설치, 유지보수 등의 업무에 종사하는 사람

## 8.공사물량산출서
물량산출서
공사명 : 펄어비스 안양오피스 원격감시시스템 구축공사 | [5 empty] | (작성일자:`22년 10월 19일)
NO | 항 목 | 규 격 | 단 위 | 수 량 | 산출근거 | 비 고
1.원격감시시시스템 구축공사
1 | Smart Gateway | WI-SUN/LECIM, S&I RMS연동, DI 8CH | 대 | 3
2 | Smart End Device | WI-SUN/LECIM, 4CH I/O | 대 | 1
3 | Smart DI Module | DI INPUT [I/O 4ch] | EA | 0
4 | Smart DO Module | Relay OUTPUT [I/O 4ch] | EA | 0
5 | Smart AI Module | VDC/ADC INPUT [I/O 4ch] | EA | 0
6 | Smart LED Detector Device | Arduino Nano 10CH Board | 대 | 1
7 | Smart CDS Sensor Module | High sensitivity CDS/3D Printing Cap | 대 | 5
8 | Mini DC-UPS | MPS-L24 / DC24V 3.0A Adapter 포함 | 대 | 0
9 | AC UPS | APC BACK-UPS 650 (BX650LI-GR) | 대 | 0
10 | Modbus RTU DI Board | KM6054[I/O 13ch] - Digital INPUT | EA | 0
11 | Modbus RTU AI Board | KM6412[I/O 8ch] - Analog INPUT | EA | 0
12 | NTC 저항식 온도센서 | FS-200N | EA | 0
13 | 합성수지 전선관(CD) | 16mm | M | 60
14 | 합성수지 전선관 커넥터 | 16mm | EA | 20
15 | 절연난연 PVC 시스케이블 | 0.6/1kv F-CV 3Cx1.5mm | M | 30
16 | 신호용 케이블 | 4C x 0.5mm | M | 30
17 | 신호용 케이블 | 6C x 0.5mm | M | 10
18 | 신호용 케이블 | 10C x 0.5mm | M | 10
19 | 소형계전기 | Relay AC24V 4a4c (SOCKET 포함) | EA | 0
20 | 소형계전기 | Relay DC24V 4a4c (SOCKET 포함) | EA | 0
21 | 소형계전기 | Relay AC220V 4a4c (SOCKET 포함) | EA | 0
22 | HI-BOX (Relay SET-UP) | 190(W) X 280 (H) X 180(D) | EA | 0
23 | HI-BOX (SGW 외부시공 방수용) | 300(W) X 400 (H) X 180(D) | EA | 0
24 | 수위감지센서 | YQ-1 A/B접점 | EA | 0
25 | 수위감지센서 무게추 | DSF-014 | EA | 0
26 | 넘버링튜브 | 1.5SQ 백색 | M | 3
27 | 압착단자 | 15SQ x 3mm Y형 | EA | 100
28 | 압착단자 | 15SQ x 3mm PIN형 | EA | 100
29 | 기타잡자재 | 재료비의 3% 이내 | 식 | 1
30 | 공구손료 | 인건비의 3% 이내 | 식 | 1
31 | 출장경비 |  | 식 | 1
32 | 공사보험료 | 안전관리비/산재보험료/고용보험료/국민건강보험료/국민연금보험료/노인장기요양 보험료 | 식 | 각1
33 | 일반관리비/이윤 |  | 식 | 1

## 9.공사업체 출장경비
공사업체 출장경비 기준산출내역
(작성일자:`22년 10월 19일)
(단위:원, VAT별도)
출발지 | 도착지 | 작업일수 | 작업인원 | 왕복 거리(Km) | 왕복 유류비 | 왕복 교통비 | 숙박비 | 합계 | 출장경비 | 비고
업체소제지 (성남) | 경기 안양시 동안구 시민대로327번길 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1)제주도 지역은 별도협의 산출. |  |  | 편도기준입력 | 0 | 0 | 0
2)차종은 중형 경유 기준임. (2020 그랜드 스타렉스, 2.5 디젤 어반 9인승 공인연비 자동 9.4 km/ℓ (4등급))
3)유류비는 작성일기준 단가적용
4)왕복 거리는 네이버 지도 추천 기준임.
5)작업공수 합계가 1일 초과할 경우 숙박비 적용 (2인 1실 50,000원)
6)숙박비는 별도협의에 따라 제외가능
7)출발지 기준 50Km 이상만 출장지역으로 인정
8)출장경비는 차량 감가상각비/유지관리비 반영하여 합계금액에 1.3배 적용함.
※ 네이버 지도 추천거리 화면 캡처 후 그림형식>그림압축>전자메일 기준 적용

## 첨부2_출장경비 (hidden)
출장경비 기준산출내역
(작성일자:`19년 01월 21일)
(단위:원, VAT별도)
권역 | 출발지 | 도착 기준점 | 왕복 거리(Km) | 왕복 유류비 | 왕복 교통비 | 합계 | 출장경비 | 비고
경기도 | 성남시 | 연천군청 | 200 | 30000 | 8600 | 38600 | 50000 | ※ 경기도 제외지역 공사업체 사업장주소 기준 50Km 미만 소재지 : 경기도 성남시 ※ 출장경비 산출기준 (왕복유류비+교통비) x 1.3
강원도 |  | 삼척시청 | 480 | 60000 | 24600 | 84600 | 100000
충청남도 |  | 서천군청 | 360 | 45000 | 21800 | 66800 | 100000
충청북도 |  | 장수군청 | 466 | 60000 | 24600 | 84600 | 100000
경상북도 |  | 경주시청 | 620 | 80000 | 34000 | 114000 | 150000
경상남도 |  | 거제시청 | 760 | 95000 | 36600 | 131600 | 200000
전라북도 |  | 순창군청 | 500 | 65000 | 31800 | 96800 | 150000
전라남도 |  | 완도군청 | 830 | 110000 | 38600 | 148600 | 200000
1)제주도 지역은 별도협의.
2)도착기준점은 권역별 최장 거리지역 기준임.
3)차종은 중형 경유 기준임.
4)유류비는 작성일기준 단가적용