## Sheet1
■ RMS 표준손익계산서
(단위:원, 3년약정기준)
대분류 | 중분류 | 소분류 | 단가 | 년환산비용 | 비고
매출액 |  |  |  | 5000000
매출원가 |  |  |  | 3312000
| 외주구축공사비 | 직접공사비 | 2655000 | 885000 | 공사인건비 및 자재비
|  | 간접비 | 191000 | 63000 | 4대 보험료, 안전관리비 등
|  | 협력사일반관리비와이윤 | 263000 | 87000
| 통신비 | U+ LTE 통신비 |  | 540000 | 게이트웨이 3대 기준
| 원격관제SVC비 | 클라우드운용비 |  | 350000 | 클라우드이용료, 시스템유지보수비
|  | IOC센터 운용비 |  | 433000 | 관제센터 인건비 및 운용비
| 예비비 | 유지보수비 |  | 620000 | RMS장비 유지보수 예비비
| 구축센터인건비 | 정기점검비 |  | 223000 | 년2회 현장점검비(2회 x 4시간)
|  | 공사감독 및 확인 | 334000 | 111000 | 공사감독 1회 8시간, 정상기동확인점검 1회, 4시간
일반관리비 및 이윤 |  |  | 33.76% | 1688000

## 1.구축견적
원격감시 Monitoring service 시스템 구축 비용 |  |  |  |  | 원격감시 Monitoring service 운영비용(월)
구분 | 수량 | 단가 | 합계 |  | 구분 | 개소/Point |  | 통신비용 | 이용/유지비용 | 합계 | 1.
원격감시 구축공사 | 1 | 3109000 | 3109000 |  | 통신비 | 3 | 개소 | 15000 |  | 45000 | 2.
관제 PC | 0 | 1000000 | 0 |  | 원격관제 SVC 비용 | 14 | Point |  | 783000 | 65250 | 공사명 :
Engineering | 0 |  | 0 |  | 정기점검비 | 14 | Point |  | 360000 | 30000 | (작성일자:`22년
구축비 계 |  |  | 3109000 |  | 유지보수비 | 14 | Point |  | 621800 | 51816.6667
※ 원격감시 구축공사는 원격감시시스템 자재, 인건비 등 현장 구축 공사 비용임. ※ Engineering 비용은 S&I 전문구축 고급인력 투입비용임 (프로그램 세팅, 시운전 등) |  |  |  |  | 총합계 |  |  |  |  | 192000
※ 통신비는 Smart Gateway 1개소당 U+ LTE 무선 라우터 설치기준 ※ 원격관제 SVC 비용은는 AWS solution 서버사용, 통합운영센터 24시간 이중감시 서비스 합계 금액임 ※ 정기점검은 반기1회 원격감시시스템 장비 점검 및 연동 test 수행 ※ 유지보수비는 원격감시시스템 부품 보수 및 고장 시 교체 비용임 ※ 정기점검 및 유지보수비 외부사업장 일 경우 적용 (FM시설관리 사업장에 대한 장비점검 및 보수비용은 운영센터와 별도협의)
원격감시 Monitoring service 비용
단위: 부가세별도,원
구분 |  | 월비용 |  | 년간비용 |  | 비고
구축비용 |  | 86000 |  | 1032000 |  | 원격감시 구축공사 (감가상각 3년 기준)
운영유지비 |  | 192000 |  | 2304000 |  | 통신비, 24시간 통합운영센터 이중감시
비용계 |  | 278000 |  | 3336000
고객제안 매출(월) |  | 361400 |  | 4336800
Fee율 |  | 30%
361400

## 2.관제점리스트
2.
No. | 인출위치 |  | SETUP_BOX | 인출장비명 | 관제명 | 기타
1 | Pilot A동 | 2F | SGW1 | 화재수신반 | 화재수신반 통합화재신호
2 |  |  |  |  | 수배전실 차단기 OFF 통합신호
3 |  |  |  | 가스누설감지기 | 정압실 가스누설감지기 동작
4 |  |  |  |  | 기계실 가스누설감지기 동작
5 |  | 1F | SGW2 | 설비 제어반 | 보일러1 이상
6 |  |  |  |  | 보일러2 이상
7 |  |  |  |  | 냉온수기1 이상
8 |  |  |  |  | 냉온수기2 이상
9 |  |  |  |  | 지하 저수조 고수위
10 |  |  |  |  | 지하 저수조 저수위
11 |  |  |  |  | 지하 배수 집수정 고수위
12 | 비상발전기실 | 1F | SGW3 | 발전기 제어반 | UVR 정전신호
13 |  |  |  |  | 발전기 이상 (300kw급 1대)
14 |  |  |  |  | 발전기 가동 (300kw급 1대)

## 3.공사예산내역서(갑)
공사예산내역서(갑)
공사명 : | [5 empty] | (작성일자:`22년
(단위:원, VAT별도)
구 분 | 공 사 항 목 | 자 재 비 | 인 건 비 | 기계/기타경비 | 합 계 | 비 고
직접공사비
| 원격감시시시스템 구축공사 | 1708600 | 869501.59 |  | 2578101.59 | 내역서 (을) 1~3항
| 잡자재비 / 공구손료 | 51258 |  | 26085.0477 | 77343.0477 | 내역서 (을) 4~5항
| 출장경비 |  |  |  | 0
| 소 계 | 1759858 | 869501.59 | 26085.0477 | 2655444.6377
간접비
| 안전 관리비 (자재비+인건비의 2.93%) |  |  |  | 77040.236
| 산재 보험료 (인건비의 3.70%) |  |  |  | 32171.5588
| 고용 보험료 (인건비의 1.01%) |  |  |  | 8781.9661
| 국민건강 보험료 (인건비의 3.495%) |  |  |  | 30389.0806
| 국민연금 보험료 (인건비의 4.5%) |  |  |  | 39127.5716
| 노인장기요양 보험료 (건강보험료의 12.27%) |  |  |  | 3728.7402
| 소 계 |  |  |  | 191239.1532
일반 관리비 | (직접공사비+간접공사비)의 5% |  |  |  | 142334.1895
이 윤 | (인건비+간접공사비+일반관리비)의 10% |  |  |  | 120307.4933
| 소 계 |  |  |  | 262641.6828
공 사 금 액 | 합 계 | 1759858 | 869501.59 | 26085.0477 | 3109000 | (▶천단위 절삭)

## 4.공사예산내역서(을)
공사예산내역서(을)
공사명 : | [11 empty] | (작성일자:`22년
(단위 : 원,VAT별도)
NO | 항 목 | 규 격 | 단위 | 수량 | 자 재 비 |  | 인 건 비 |  | 기계/기타경비 |  | 합 계 | 비 고
[5 empty] | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
1 | 원격감시시스템 장비설치 |  | 식 | 1 | 1417800 | 1417800 | 167816.4375 | 167816.4375 |  |  | 1585616.4375 | ▶일위대가 참조
2 | 원격감시시스템 배관/배선작업 |  | 식 | 1 | 283900 | 283900 | 639626.215 | 639626.215 |  |  | 923526.215 | ▶일위대가 참조
3 | 원격감시시스템 연동작업 |  | 식 | 1 | 6900 | 6900 | 62058.9375 | 62058.9375 |  |  | 68958.9375 | ▶일위대가 참조
|  | 소 계 |  |  |  | 1708600 |  | 869501.59 |  |  | 2578101.59
4 | 잡자재비 | 자재비 계의 3% 이내 | % | 3% |  | 51258 |  |  |  |  | 51258
5 | 공구손료 | 인건비 계의 3% 이내 | % | 3% | [5 empty] | 26085.0477 | 26085.0477
6 | 출장경비 |  | 식 | 1 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 소 계 |  |  |  | 51258 |  | 0 |  | #REF! | #REF!
|  | 합 계 |  |  |  | 1759858 |  | 869501.59 |  | #REF! | #REF!

## 5.일위대가
일위대가
공사명 : | [10 empty] | (작성일자:`22년
(단위 : 원,VAT별도)
NO | 항 목 | 규 격 | 단위 | 수량 | 자 재 비 |  | 인 건 비 |  |  | 합 계 | 비 고
[5 empty] | 단가 | 금액 | M/P | 단가 | 금액
1. 원격감시시스템 장비설치
| Smart Gateway | WI-SUN/LECIM, S&I RMS연동, DI 8CH | 대 | 3 | 420000 | 1260000 |  |  |  | 1260000 | 개별자산관리 대상
| Smart AI Module | VDC/ADC INPUT [I/O 4ch] | EA | 2 | 25000 | 50000 |  |  |  | 50000
| Modbus RTU DI Board | KM6054[I/O 13ch] - Digital INPUT | EA | 1 | 107800 | 107800 |  |  |  | 107800 | 단순교체 자재납품 건
| Smart Gateway 설치 | 내선전공 | 인 |  |  |  | 0.125 | 258917 | 97093.875 | 97093.875 | MP산출근거 1항 참조 | 0.375
| Smart Gateway SET-UP | S/W 시험사 | 인 |  |  |  | 0.0625 | 377187 | 70722.5625 | 70722.5625 | MP산출근거 6항 참조 | 0.1875
|  | 소 계 |  |  |  | 1417800 |  |  | 167816.4375 | 1585616.4375
2. 원격감시시스템 배관/배선작업
| 금속제 가요 전선관(CD) | 16mm | M | 60 | 800 | 48000 |  |  |  | 48000
| 금속제 가요 전선관 커넥터 | 16mm | EA | 14 | 1500 | 21000 |  |  |  | 21000
| 절연난연 PVC 시스케이블 | 0.6/1kv F-CV 3Cx1.5mm | M | 30 | 1100 | 33000 |  |  |  | 33000
| 신호용 케이블 | 4C x 0.5mm | M | 40 | 650 | 26000 |  |  |  | 26000
| 신호용 케이블 | 6C x 0.5mm | M | 30 | 1930 | 57900 |  |  |  | 57900
| 신호용 케이블 | 10C x 0.5mm | M | 20 | 4900 | 98000 |  |  |  | 98000
| 전선관 배관 작업 | 내선전공 | 인 |  |  |  | 0.05 | 258917 | 186420.24 | 186420.24 | 일위대가 산출근거 3항 참조 | 2.4
| 옥내배선 작업 | 내선전공 | 인 |  |  |  | 0.01 | 258917 | 38837.55 | 38837.55 | 일위대가 산출근거 1항 참조 | 0.3
| 제어용 케이블 작업 | 저압케이블전공 | 인 |  |  |  | 0.026 | 271717 | 141292.84 | 141292.84 | 일위대가 산출근거 2항 참조 | 1.04
| 제어용 케이블 작업 | 저압케이블전공 | 인 |  |  |  | 0.035 | 271717 | 142651.425 | 142651.425 | 일위대가 산출근거 2항 참조 | 1.05
| 제어용 케이블 작업 | 저압케이블전공 | 인 |  |  |  | 0.048 | 271717 | 130424.16 | 130424.16 | 일위대가 산출근거 2항 참조
| Hi-BOX 설치 작업 | 내선전공 | 인 |  |  |  | 0.29 | 258917 |  |  | 일위대가 산출근거 12항 참조
|  | 소 계 |  |  |  | 283900 |  |  | 639626.215 | 923526.215
3. 원격감시시스템 연동작업
| 넘버링튜브 | 1.5SQ 백색 | M | 3 | 300 | 900 |  |  |  | 900
| 압착단자 | 15SQ x 3mm Y형 | EA | 100 | 30 | 3000 |  |  |  | 3000
| 압착단자 | 15SQ x 3mm PIN형 | EA | 100 | 30 | 3000 |  |  |  | 3000
| 자동제어회로 연동작업 | H/W 시험사 | 인 |  |  |  | 0.0625 | 330981 | 62058.9375 | 62058.9375 | MP산출근거 7항 참조 | #REF!
|  | 소 계 |  |  |  | 6900 |  |  | 62058.9375 | 68958.9375
합 계 | [5 empty] | 1708600 |  |  | 869501.59 | 2578101.59

## 6.일위대가 산출근거
일위대가 산출근거
1. 옥내배선 | [5 empty] | (M당)
품 명/직 종 | 단가 | 6㎟ 이하 |  | 16㎟ 이하 |  | 비고
|  | M/P | 금액 | M/P | 금액
내선전공 | 258917 | 0.01 | 2589.17 | 0.023 | 5955.091
합 계 |  |  | 2589.17 |  | 5955.091
1) 옥내케이블 관내배선은 "전력케이블 구내설치" 준용
2) 통신장비 전원인입용 단순공사로 품셈의 50% 적용.
2. 제어용 케이블 설치 | [9 empty] | (M당)
품 명/직 종 | 단가 | 4C 2.5㎟ 이하 |  | 6C 2.5㎟ 이하 |  | 10C 2.5㎟ 이하 |  | 20C 2.5㎟ 이하 |  | 비고
|  | M/P | 금액 | M/P | 금액 | M/P | 금액 | M/P | 금액
저압케이블전공 | 271717 | 0.026 | 7064.642 | 0.035 | 9510.095 | 0.048 | 13042.416 | 0.074 | 20107.058
합 계 |  |  | 7064.642 |  | 9510.095 |  | 13042.416 |  | 20107.058
1) 다음 작업 포함기준
① 케이블 부설 정돈, 청소.
② 단자처리, 도입선 넣기, 결선, Mark 취부 포함.
2) 통신장비 신호선 인입용 단순공사로 품셈의 50% 적용.
3. 전선관 배관 | [13 empty] | (M당)
품 명/직 종 | 단가 | 합성수지 16mm |  | 합성수지 22mm |  | 후강 16mm |  | 후강 22㎜ |  | 금속가요 16mm |  | 금속가요 22㎜ |  | 비고
|  | M/P | 금액 | M/P | 금액 | M/P | 금액 | M/P | 금액 | M/P | 금액 | M/P | 금액
내선전공 | 258917 | 0.05 | 12945.85 | 0.06 | 15535.02 | 0.08 | 20713.36 | 0.11 | 28480.87 | 0.044 | 11392.348 | 0.059 | 15276.103
합 계 |  |  | 12945.85 |  | 15535.02 |  | 20713.36 |  | 28480.87 |  | 11392.348 |  | 15276.103
1) 폴리에틸렌 전선관 및 합성수지제 가요전선관(CD관)은 합성수지 전선관 품의 80% 다만, 지름이 100mm 이상의 직관은 100%
2) 소모 재료비는 본품에 포함되어 있다.
3) 계수, 보조재의 제작 및 설치품 포함한다.
4) 통신장비 전원인입용 노출배관 단순공사로 품셈의 30% 적용.
4. 차단기 및 개폐기 설치 |  |  |  | (개)
품 명/직 종 | 단가 | 배선용차단기 30AF |  | 비고
|  | M/P | 금액
내선전공 | 258917 | 0.19 | 49194.23
합 계 |  |  | 49194.23
1) 3P 단투 기준, 1P 50%, 2P 70%, 4P는 130%
2) 접속, 시험 품 포함
3) 철거 50%, 재사용 철거 80%
4) 통신장비 전원인입용 단순공사로 품셈의 50% 적용.
5. 금속덕트 설치 |  |  |  | (M당)
품 명/직 종 | 단가 | 60mm x 30mm 이하 |  | 비고
|  | M/P | 금액
내선전공 | 258917 | 0.15 | 38837.55
합 계 |  |  | 38837.55
1) 철판두께 1.6~3.2mm 기준이며, AL닥트는 70% 적용
2) 통신장비 전원인입용 단순공사로 품셈의 30% 적용.
6. 수위감지기 설치 |  |  |  | (EA당)
품 명/직 종 | 단가 | 수위 감지기 설치 |  | 비고
|  | M/P | 금액
계장공 | 259947 | 0.18 | 46605.06
합 계 |  |  | 46605.06
1) 품목 수위센서 홀더 기준 1SET 품샘 적용
① 1SET : 홀더 1EA, 무게추 1EA, 오뚜기볼 2~5EA
7. 스위치류 설치 |  |  | (EA당)
품 명/직 종 | 단가 | 표 시 등
|  | M/P | 금액
내선전공 | 258917 | 0.1 | 25891.7
합 계 |  |  | 25891.7
1) 매입설치 기준 노출설치 시 120%
2) 통신장비 전원인입용 단순공사로 품셈의 50% 적용.
8. 가전기구 설치 |  |  | (EA당)
품 명/직 종 | 단가 | 부 저
|  | M/P | 금액
내선전공 | 258917 | 0.08 | 20713.36
합 계 |  |  | 20713.36
1) 통신장비 전원인입용 단순공사로 품셈의 50% 적용.
9. CCTV System 설치 |  |  | (EA당)
품 명/직 종 | 단가 | 카메라 설치(Dome형)
|  | M/P | 금액
내선전공 | 258917 | 0.23 | 59550.91
합 계 |  |  | 59550.91
1) 돔(Dome)형 카메라(118φ 이하)는 건물내 설치기준임
2) 통신장비 전원인입용 단순공사로 품셈의 50% 적용.
10. 꼬임케이블 설치 |  |  | (M당)
품 명/직 종 | 단가 | UTP 구내 4Pr
|  | M/P | 금액
통신케이블공 | 332485 | 0.15 | 49872.75
합 계 |  |  | 49872.75
11. 배전반 계기류 설치
품 명/직 종 | 단가 | 계기 및 계전기 소형
|  | M/P | 금액
변전전공 | 338501 | 0.18 | 60930.18
합 계 |  |  | 60930.18
1) 통신장비 전원인입용 단순공사로 품셈의 50% 적용.
12. 박스(Box) 설치
품 명/직 종 | 단가 | 계기 및 계전기 소형
|  | M/P | 금액
내선전공 | 258917 | 0.29 | 98165.29
합 계 |  |  | 98165.29
1) 통신장비 보호 방수용 설치 단순공사로 품셈의 50% 적용.

## 7.MP산출근거
M/P 산출근거
공사명 : | [14 empty] | (작성일자:`22년
공 정 |  | 품 명(직 종) | 인원 | 소요시간(분) | 산출식 | [7 empty] | M/P | 비 고
▶ OOO 원격감시시스템 설치공사
원격감시시스템 장비설치
1 | Smart Gateway | 내선전공 | 2 | 30 | ( | 2 | 인 Ⅹ | 30 | 분/ | 480 | 분 ) = | 0.125 | 0.125
(전원포설 작업포함)
2 | Smart End Device | 내선전공 | 2 | 30 | ( | 2 | 인 Ⅹ | 30 | 분/ | 480 | 분 ) = | 0.125 | 0.125
(전원포설 작업포함)
3 | Smart Mesh Router | 내선전공 | 1 | 20 | ( | 1 | 인 Ⅹ | 20 | 분/ | 480 | 분 ) = | 0.041667 | 0.041667
(전원포설 작업포함)
4 | Smart LED Detector Device | 내선전공 | 1 | 120 | ( | 1 | 인 Ⅹ | 120 | 분/ | 480 | 분 ) = | 0.25 | 0.25
(전원포설 작업포함)
5 | Smart CDS Sensor Module | H/W 시험사 | 1 | 30 | ( | 1 | 인 Ⅹ | 30 | 분/ | 480 | 분 ) = | 0.0625 | 0.0625
(전원포설 작업포함)
0.60417
원격감시시스템 SET-UP
6 | Smart Gateway | S/W 시험사 | 1 | 30 | ( | 1 | 인 Ⅹ | 30 | 분/ | 480 | 분 ) = | 0.0625 | 0.0625
(GUI 셋팅, SERVER 연동 작업포함)
7 | Smart End Device | S/W 시험사 | 1 | 30 | ( | 1 | 인 Ⅹ | 30 | 분/ | 480 | 분 ) = | 0.0625 | 0.0625
(GUI 셋팅, SERVER 연동 작업포함)
8 | Smart Mesh Router | S/W 시험사 | 1 | 30 | ( | 1 | 인 Ⅹ | 30 | 분/ | 480 | 분 ) = | 0.0625 | 0.0625
(GUI 셋팅, 로컬연동 작업포함)
9 | Smart LED Detector Device | S/W 시험사 | 1 | 180 | ( | 1 | 인 Ⅹ | 180 | 분/ | 480 | 분 ) = | 0.375 | 0.375
(Arduino 셋팅, 로컬연동 작업포함)
0.5625
빌딩자동제어 연동작업
10 | 회로결선 및 연동 테스트 | H/W 시험사 | 1 | 30 | ( | 1 | 인 Ⅹ | 30 | 분/ | 480 | 분 ) = | 0.0625 | 0.0625
0.0625
▣대가 산출기준
1)상기 인건비는 `22년 상반기 노임(공사부문)단가 기준함.
2)1일 8시간(480분) 기준함.
3)자재비는 한국물가정보 및 MRO 단가 기준임.
4)잡자재 및 공구손료는 별도 계산함.
6)상기 7항은 원격감시시스템 장비수량 별 기준작업임.
▣인건비 근거 | [13 empty] | (단위:원,VAT별도)
| 직 종 | 단 가 | 해설
| 내선전공 | 258917 | 옥내전선관, 배선 및 등기구류 설비의 시공 및 보수에 종사하는 사람
| 저압케이블전공 | 271717 | 저압케이블 및 제어용 케이블 설비의 시공 및 보수에 종사하는 사람(교류 600V이하, 직류 750V이하)
| 계장공 | 259947 | 기계, 급배수, 전기, 가스, 위생, 냉난방 및 기타공사에 있어서 계기(공업제어장치, 공업계측 및 컴퓨터, 자동제어장치 등)를 전문으로 설치, 부착 및 점검하는 사람
| 보통인부 | 148510 | 기능을 요하지 않는 경작업인 일반잡역에 종사하면서 단순육체노동을 하는 사람
| H/W 시험사 | 330981 | 전자교환기, 기지국, 컴퓨터시스템의 기계설비(하드웨어 포함)의 설치, 시험, 분석, 운영 시공지도, 유지보수 등의 업무에 종사하는 사람
| S/W 시험사 | 377187 | 전자교환기, 기지국, 컴퓨터시스템(CPU 등 포함)의 소프트웨어 및 프로그램 설계, 작성, 입력, 시험, 분석, 설치, 유지보수 등의 업무에 종사하는 사람

## 8.공사물량산출서
물량산출서
공사명 : | [5 empty] | (작성일자:`22년
NO | 항 목 | 규 격 | 단 위 | 수 량 | 산출근거 | 비 고
1.원격감시시시스템 구축공사
1 | Smart Gateway | WI-SUN/LECIM, S&I RMS연동, DI 8CH | 대 | 3
2 | Smart AI Module | VDC/ADC INPUT [I/O 4ch] | EA | 2
3 | Modbus RTU DI Board | KM6054[I/O 13ch] - Digital INPUT | EA | 1
4 | 금속제 가요 전선관(CD) | 16mm | M | 60
5 | 금속제 가요 전선관 커넥터 | 16mm | EA | 14
6 | 절연난연 PVC 시스케이블 | 0.6/1kv F-CV 3Cx1.5mm | M | 30
7 | 신호용 케이블 | 4C x 0.5mm | M | 40
8 | 신호용 케이블 | 6C x 0.5mm | M | 30
9 | 신호용 케이블 | 10C x 0.5mm | M | 20
10 | 넘버링튜브 | 1.5SQ 백색 | M | 3
11 | 압착단자 | 15SQ x 3mm Y형 | EA | 100
12 | 압착단자 | 15SQ x 3mm PIN형 | EA | 100
13 | 기타잡자재 | 재료비의 3% 이내 | 식 | 1
14 | 공구손료 | 인건비의 3% 이내 | 식 | 1
15 | 출장경비 |  | 식 | 1
16 | 공사보험료 | 안전관리비/산재보험료/고용보험료/국민건강보험료/국민연금보험료/노인장기요양 보험료 | 식 | 각1
17 | 일반관리비/이윤 |  | 식 | 1

## 첨부2_출장경비 (hidden)
출장경비 기준산출내역
(작성일자:`19년 01월 21일)
(단위:원, VAT별도)
권역 | 출발지 | 도착 기준점 | 왕복 거리(Km) | 왕복 유류비 | 왕복 교통비 | 합계 | 출장경비 | 비고
경기도 | 성남시 | 연천군청 | 200 | 30000 | 8600 | 38600 | 50000 | ※ 경기도 제외지역 공사업체 사업장주소 기준 50Km 미만 소재지 : 경기도 성남시 ※ 출장경비 산출기준 (왕복유류비+교통비) x 1.3
강원도 |  | 삼척시청 | 480 | 60000 | 24600 | 84600 | 100000
충청남도 |  | 서천군청 | 360 | 45000 | 21800 | 66800 | 100000
충청북도 |  | 장수군청 | 466 | 60000 | 24600 | 84600 | 100000
경상북도 |  | 경주시청 | 620 | 80000 | 34000 | 114000 | 150000
경상남도 |  | 거제시청 | 760 | 95000 | 36600 | 131600 | 200000
전라북도 |  | 순창군청 | 500 | 65000 | 31800 | 96800 | 150000
전라남도 |  | 완도군청 | 830 | 110000 | 38600 | 148600 | 200000
1)제주도 지역은 별도협의.
2)도착기준점은 권역별 최장 거리지역 기준임.
3)차종은 중형 경유 기준임.
4)유류비는 작성일기준 단가적용